Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-декабрь 2022г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
 1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-декабрь 2022г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	2022
	2022год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	 

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	10

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	10

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52097,41
	0,00
	0,00
	0,00
	52097,41

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	На уровне напряжения 10 кВ

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	2022
	2022год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	10

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	10

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52097,41
	0,00
	0,00
	0,00
	52097,41

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	На уровне напряжения 0,4 кВ

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	2022
	2022 год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	 

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП 
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
--Ремонт контактной группы, опрессовка наконечников на автомате 250А в РУ-0,4кВ на КТП №18.
--Текущий ремонт крепления высоковольтных предохранителей на КТП №12.
--Устройство перемычек на ВЛ-0,4кВ между КТП №12 и КТП№13.
--Замена изоляторов на опоре №73 фидера ВД-5.
--Проверка шкафов РЗА на РУ-35/10 ТП на НС №1.
 --Замена, устранение утечки в ВНП трансформатора тока фидера ВД-2.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№19:
- Ремонт вводного рубильника;
- Переопрессовка двух наконечников на левом шлейфе автомата 250 А;
2. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 4:
- Заменить шлейфы 0,4 кВ, подходящие к КТП;
3. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа, № 8;
4.Фидер ВД-3, ВЛ-10 кВ, ремонт ручного привода линейного разъединителя;
5.Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 400 кВа КТП № 439, фидера ВД-2;
6.Замена 2-х ВВ предохранителей на КТП-№36 фидера ВД-5;
7. Ремонт , чистка держателей ВВ предохранителей;
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Установка, подключение узла учета ООО «КЕДР» на ВНП «ВКХ» на линии 10кВ.
2.Текущий ремонт блока питания управления вакуумным выключателем ВНП-1 фидера ВД-5.
3.Замена высоковольтного изолятора на опоре №6 фидера ВД-2
4.Фидер ХЛ-8, КТП №31: замена проходного изолятора на фазе «С», ремонт щечек держателей высоковольтных предохранителей, замена 3-х высоковольтных предохранителей.
5.фидер ПБ-3, КТП №6: замена 2-хвысоковольтных разрядников РВО-10кВ.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Ремонт блока питания управления вакуумным выключателем ВНП-1 фидера ВД-5.
2.Установка высоковольтного изолятора с проводом на опоре фидера ВД-2.
3.Текущий ремонт КТПН №20 фидера НС №8.
4.КТПН №26 фидер НС №8: замена шлейфов 0,4кВ от трансформатора до вводного автомата; замена наконечников на автомате 250А м на конденсаторной установке.
5.КТПН №22 фидер НС №8: замена ВВ предохранителей на фазах А, В ,С.; чистка ВВ изоляторов трансформатора 160 кВа
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Замена опорного изолятора на фазе «В», замена шлейфов 10кВ на фазе «В», опрессовка 2-х наконечников на ВНП №3 фидера ВД-5 ВЛ 10кВ.
2.Текущий ремонт КТП №766п фидера ПБ-6.
3.Замена автомата 250А 0,4кВ правого крыла КТП №7 фидера ПБ-3.
4.Замена шлейфов 0,4 кВ, опрессовка 2-х наконечников на КТП№7 фидера ПБ-3.
5.Замена высоковольтного предохранителя на фазе «А» КТП 160кВа №14 фидера ПБ-3.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1.Текущий ремонт привода выключения нагрузки на ВЛ 10кВ фидер ВД-5 ВНП №2.
2.Замена опорного изолятора и высоковольтного предохранителя на ВЛ-10кВ фидера ПБ-3.
3.Текущий ремонт ВЛ 0,4 кВ к КТП №22.
4.Текущий ремонт линейного разъединителя 10кВ фидера НС-8 КТПН 160кВа №16.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июле 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
--Замена питающего автомата в шкафу управления насосом скв. №100.102.104 ВЛ 10 кВ фидера НС-8.
--Замена проходного высоковольтного изолятора ИПУ-10-630 на фазе «А» скв. №1230.124 ВЛ-10кВ фидера НС-8.
--Замена 3-х высоковольтных предохранителей скв. «120.124 ВЛ-10кВ фидера НС-8.
--Замена высоковольтного разрядника и высоковольтного предохранителя на КТП -1 фидера ПБ-3.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в августе 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
--Замена вакуумного выключателя блока питания «Таврида» насосной станции №1 ОРУ35/10/6кВ фидера ВД-5.
--Правый берег, фидер НС -8 КТПН 160 кВа№24; замена проходных изоляторов, опорных изоляторов, высоковольтного разрядника РВО-10, высоковольтных предохранителей.
--Правый берег, фидер НС -8 КТПН 160 кВа №19: замена проходных в/вольтных изоляторов ИПУ—на фазах «А» и «С» замена –х опорных высоковольтных изоляторов на фазе «С» замена –х в/вольтных предохранителей ПТ-У1.1-10-16-20У1.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в сентябре 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
-- Насосная станция НС-1 ОРУ 35/10/6 кВ, фидер ВД-5 ВЛ-10 кВ, ячейка ввода ВД-5: замена вышедшего из строя блока питания «Таврида» в цепи управления защитами вакуумного выключателя;
-- ПБДЗ ВЛ-10 кВ фидер НС-8-2, КТПН-160кВа, -№ 24: питание скважин №162, №164, №166 и №168: замена 3-х проходных изоляторов: фаза «А», «В», «С»; замена 3-х верхних опорных изоляторов (держателей ВВ предохранителей); замена высоковольтного разрядника РВО-10 на фазе «А»; замена 3-х высоковольтных предохранителей ПН-2-10 УХЛ; 
 -- ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№14: замена 2-х проходных изоляторов; замена высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазе «А»; чистка всех опорных изоляторов КТП;
 -- ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 9: замена опорного изолятора на фазе «С» верхнего держателя высоковольтного предохранителя;
 -- ПБДЗ, фидер ПБ-3, ВНП-№2: ремонт ручного привода выключателя нагрузки. 
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в октябре 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
--Замена силового автомата в СУЗ-100 ПК на КТПН 160 кВа №20 фидера НС -8-2.
--Замена всех питающих шлейфов 0,4кВ от опоры до КТП 160 кВа №10 скв. №64 и №68. 
--Замена выпрямительного моста в приводе управления вакуумным выключателем Т-2 НС №1, ОРУ 35/10/6 кВ ячейка фидера ВД-5.
--Замена блока управления «Таврида» в цепях управления защит силового трансформатора.
--Ремонт привода линейного разъединителя на опоре ВЛ-10кВ на земляной плотине «Водозабор».
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в ноябре 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. Замена 2-х высоковольтных предохранителей на КТП-№12 ПБДЗ фидера НС-8.
2. Замена 2-х ВВ разрядников типа РВО-10 на КТП-№19 ПБДЗ фидера НС-8;
3. Замена 2-х ВВ предохранителей на КТП-№9 ПБДЗ фидера ПБ-3. Подключение скважины №60. 
4. На ВНП-1 фидера ВД-5 ремонт блока питания управления вакуумным выключателем;
5. Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 250 кВа КТП КОЭЭ, фидера ВД-2;
6. Ремонт ручного привода разъединителя ВНП-2 фидера ВД-5;
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в декабре 2022г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования
1. ПБДЗ, фидер НС-8-2, КТПН-160 кВа №20, Скв.№136, №138, №140:
-Замена разрушившегося высоковольтного разрядника РВО-10 и 2-х высоковольтных предохранителей ПН-20 ;
2. ПБДЗ, ВНП-1, ВЛ-10 кВ ф ПБ-3:
- Замена проходного изолятора фазы «С», с заменой высоковольтного шлейфа; 
3. ПБДЗ, ВНП-3, ВЛ-10 кВ ф НС-8-2:
- Регулировка ручного привода ВНП, чистка и смазка контактных соединений. 
 4. Земплотина, ВЛ-10 кВ ф ВД-5 КТП №41:
 - Замена 6 высоковольтных опорных изоляторов держателей ВВ предохранителей;
 5. Субабонент ВЛ-10 кВ ф ПБ-6 на ул. Станичная 7/2:
 - Замена 3-х трансформаторов тока, пломбировка вводного автомата и узла учета субабонента. 
 6. ПБДЗ ВЛ-10 кВ ф ПБ-3 ВНП «Верхний Казачий Хутор»: 
 - Замена вышедшего из строя высоковольтного предохранителя 40 А. 

